## MV_Grid_93461
From | To | Line | Length(m) | R(Ohm/km) | X(Ohm/km) | Ampacity (A) | PLmax(kW) | QLmax(kVar) | Pg(kW) | Section(mm2) | Cu/Al | Cable/Line
N_SWM_102621.0 | N_127511 | 148134 | 81 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127511 | N_127264 | 140533 | 292 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127264 | N_SWM_67105.0 | 128856 | 5 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67104.0 | N_SWM_65284.0 | 158239 | 600 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65283.0 | N_SWM_69940.0 | 150665 | 240 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69941.0 | N_127192 | 158813 | 30 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127192 | N_SWM_68661.0 | 147352 | 440 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68662.0 | N_127308 | 128322 | 405 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127308 | N_SWM_66873.0 | 143832 | 272 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66872.0 | N_127260 | 143901 | 190 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127260 | N_127293 | 145520 | 75 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127293 | N_SWM_69998.0 | 129243 | 310 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69999.0 | N_127127 | 158262 | 460 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127127 | N_SWM_66262.0 | 133498 | 205 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66264.0 | N_127375 | 160273 | 190 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66263.0 | N_SWM_69707.0 | 146218 | 283 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127375 | N_SWM_72809.0 | 160501 | 45 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69706.0 | N_127279 | 147996 | 273 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_106146.0 | N_204151 | 205083 | 45 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72808.0 | N_127337 | 139667 | 45 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127279 | N_SWM_65418.0 | 142726 | 770 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_204151 | N_204152 | 205084 | 130 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127337 | N_127472 | 129638 | 130 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65417.0 | N_127102 | 140638 | 470 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_204152 | N_204153 | 205085 | 174 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127102 | N_127105 | 154210 | 580 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_204153 | N_SWM_101770.0 | 204280 | 125 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_127105 | N_SWM_68701.0 | 136936 | 620 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_101769.0 | N_204154 | 204279 | 125 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_68702.0 | N_127427 | 147221 | 405 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_105226.0 | N_204154 | 205086 | 60 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127427 | N_144751 | 143217 | 537 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65398.0 | N_127371 | 140547 | 302 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144751 | N_127484 | 155170 | 623 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127371 | N_127543 | 134634 | 82 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127484 | N_127548 | 160020 | 650 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127543 | N_SWM_65891.0 | 143312 | 640 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127548 | N_SWM_74616.0 | 160055 | 610 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65892.0 | N_127394 | 148791 | 260 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127394 | N_127252 | 149488 | 310 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127252 | N_127373 | 150900 | 248 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127373 | N_SWM_68848.0 | 133971 | 380 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127472 | N_SWM_65397.0 | 155188 | 234 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_102622.0 | N_127231 | 142978 | 41 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127231 | N_127180 | 143723 | 210 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127180 | N_127380 | 151124 | 135 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127380 | N_127492 | 147780 | 225 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127492 | N_127405 | 136006 | 200 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127405 | N_SWM_70418.0 | 146662 | 245 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70417.0 | N_SWM_66798.0 | 139816 | 610 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66797.0 | N_127203 | 151556 | 330 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127203 | N_SWM_73345.0 | 128481 | 280 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73346.0 | N_127334 | 140208 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127334 | N_SWM_70376.0 | 154533 | 315 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70375.0 | N_127414 | 145453 | 315 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127414 | N_SWM_72481.0 | 158103 | 450 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72483.0 | N_127270 | 160359 | 850 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127270 | N_SWM_72052.0 | 159904 | 430 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72053.0 | N_SWM_69979.0 | 140449 | 310 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69980.0 | N_127112 | 134332 | 325 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127112 | N_SWM_71973.0 | 131578 | 57 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71974.0 | N_127456 | 152031 | 55 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71972.0 | N_201511 | 203135 | 605 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_127456 | N_SWM_71024.0 | 145020 | 195 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_201511 | N_SWM_103792.0 | 203134 | 610 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_71025.0 | N_127406 | 157456 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127406 | N_127382 | 135662 | 165 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127382 | N_SWM_67689.0 | 144112 | 485 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67691.0 | N_SWM_71840.0 | 144435 | 470 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71841.0 | N_SWM_67392.0 | 152217 | 610 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67393.0 | N_SWM_71083.0 | 144023 | 600 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71081.0 | N_SWM_69327.0 | 132945 | 380 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69326.0 | N_SWM_69821.0 | 130982 | 815 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69820.0 | N_127172 | 136384 | 85 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69819.0 | N_127250 | 140122 | 137 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127172 | N_SWM_66931.0 | 150420 | 125 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127250 | N_SWM_74435.0 | 155417 | 1050 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73347.0 | N_SWM_65890.0 | 157750 | 270 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72051.0 | N_SWM_73276.0 | 129904 | 285 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66932.0 | N_SWM_65759.0 | 133079 | 385 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_102630.0 | N_127327 | 129270 | 83 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127327 | N_127290 | 145574 | 210 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127290 | N_127537 | 134677 | 555 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127537 | N_127181 | 147226 | 190 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127181 | N_SWM_65937.0 | 155671 | 20 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65936.0 | N_127416 | 155370 | 20 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127416 | N_127464 | 132857 | 190 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127464 | N_127359 | 131310 | 100 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127359 | N_127133 | 146422 | 50 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127133 | N_SWM_69583.0 | 141832 | 160 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69584.0 | N_SWM_73164.0 | 140344 | 260 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73163.0 | N_127249 | 149654 | 260 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127249 | N_SWM_68408.0 | 153298 | 160 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_102632.0 | N_144653 | 132639 | 350 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_144653 | N_200015 | 138805 | 80 | 0.262 | 0.32 | 445 | 0 | 0 | 0 | 120 | Al | Line
N_200015 | N_SWM_61271.0 | 201364 | 1 | 0.262 | 0.32 | 445 | 0 | 0 | 0 | 120 | Al | Line
N_200015 | N_SWM_103852.0 | 204525 | 20 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_200015 | N_144658 | 160127 | 330 | 0.262 | 0.32 | 445 | 0 | 0 | 0 | 120 | Al | Line
N_SWM_74576.0 | N_SWM_73295.0 | 160350 | 115 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_144658 | N_SWM_69248.0 | 138396 | 133 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_69247.0 | N_127179 | 130546 | 700 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_69246.0 | N_127129 | 158844 | 5 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127179 | N_127533 | 142799 | 70 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127129 | N_127522 | 138885 | 350 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127533 | N_SWM_73389.0 | 146871 | 545 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127522 | N_SWM_73083.0 | 157370 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73390.0 | N_127400 | 131896 | 316 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_73611.0 | N_127099 | 153698 | 496 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127400 | N_SWM_60818.0 | 155128 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127099 | N_127514 | 156866 | 20 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_62426.0 | N_127474 | 131649 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127514 | N_SWM_66776.0 | 133755 | 100 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127474 | N_SWM_73385.0 | 144047 | 413 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_73386.0 | N_SWM_72127.0 | 137953 | 490 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_73610.0 | N_SWM_69226.0 | 139873 | 1110 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72126.0 | N_127254 | 160292 | 430 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69228.0 | N_SWM_66109.0 | 138768 | 630 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_69227.0 | N_SWM_69687.0 | 156582 | 1200 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127254 | N_SWM_73341.0 | 160789 | 710 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_69686.0 | N_SWM_68962.0 | 158016 | 850 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_73340.0 | N_SWM_65956.0 | 134130 | 260 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73339.0 | N_194507 | 157860 | 800 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_68963.0 | N_SWM_65777.0 | 156029 | 1780 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_194507 | N_SWM_69961.0 | 195158 | 16 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_65779.0 | N_SWM_70589.0 | 144153 | 530 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_65778.0 | N_SWM_70498.0 | 146220 | 396 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_69960.0 | N_SWM_71137.0 | 158352 | 480 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_69959.0 | N_127113 | 142615 | 210 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_70588.0 | N_SWM_69127.0 | 154934 | 550 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70499.0 | N_SWM_70132.0 | 140447 | 240 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_71136.0 | N_SWM_69840.0 | 129582 | 615 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_127113 | N_SWM_69036.0 | 149188 | 300 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_69128.0 | N_127385 | 149455 | 430 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70133.0 | N_SWM_66854.0 | 145356 | 425 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69839.0 | N_SWM_58190.0 | 129908 | 450 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_127385 | N_SWM_72182.0 | 142527 | 205 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_66855.0 | N_SWM_65304.0 | 143005 | 530 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_62751.0 | N_SWM_72405.0 | 160857 | 490 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_58508.0 | N_SWM_58971.0 | 139732 | 30 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_72183.0 | N_SWM_73593.0 | 160722 | 460 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65303.0 | N_204334 | 205296 | 747 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_65305.0 | N_SWM_69427.0 | 144846 | 965 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_72406.0 | N_127205 | 160802 | 550 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_100608.0 | N_199818 | 201175 | 490 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_67353.0 | N_159675 | 161167 | 715 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72425.0 | N_204334 | 150599 | 458 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_127205 | N_SWM_74618.0 | 159892 | 730 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_159675 | N_SWM_68224.0 | 159583 | 1075 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68223.0 | N_127097 | 154752 | 40 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_68222.0 | N_127372 | 154449 | 65 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_127097 | N_127268 | 143150 | 480 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_127372 | N_127422 | 133194 | 480 | 0.841 | 0.149 | 102 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_127268 | N_SWM_66301.0 | 147280 | 385 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_127422 | N_SWM_66526.0 | 135784 | 755 | 0.841 | 0.149 | 102 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_SWM_74476.0 | N_SWM_74477.0 | 161217 | 680 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_66525.0 | N_SWM_69167.0 | 139821 | 740 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_69165.0 | N_159848 | 161363 | 1 | 0.607 | 0.139 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35 | Cu | Cable
N_159848 | N_127101 | 150874 | 490 | 0.607 | 0.139 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35 | Cu | Cable
N_159848 | N_SWM_71412.0 | 131316 | 780 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127101 | N_SWM_69054.0 | 138784 | 416 | 0.607 | 0.139 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35 | Cu | Cable
N_SWM_73503.0 | N_127532 | 158295 | 646 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_127532 | N_SWM_69072.0 | 150144 | 644 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_SWM_69688.0 | N_SWM_65642.0 | 138739 | 980 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_199818 | N_SWM_69859.0 | 158514 | 215 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72424.0 | N_SWM_67354.0 | 160630 | 380 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_102637.0 | N_127370 | 151414 | 75 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127370 | N_127387 | 131209 | 930 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127387 | N_144679 | 155581 | 835 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_144679 | N_144694 | 149253 | 470 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_144694 | N_144697 | 146162 | 655 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99 | Al | Line
N_144697 | N_203564 | 153142 | 310 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99 | Al | Line
N_203564 | N_SWM_106147.0 | 204281 | 1 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_102634.0 | N_127520 | 157355 | 75 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127520 | N_144654 | 147719 | 310 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_144654 | N_144659 | 130345 | 350 | 0.262 | 0.32 | 445 | 0 | 0 | 0 | 120 | Al | Line
N_144659 | N_127110 | 134651 | 630 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127110 | N_127153 | 150276 | 1040 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127153 | N_SWM_106154.0 | 159998 | 880 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_106151.0 | N_SWM_62356.0 | 204282 | 1 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_106155.0 | N_SWM_65644.0 | 204283 | 1 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_SWM_74636.0 | N_SWM_66208.0 | 136291 | 195 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_65643.0 | N_127273 | 155576 | 300 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_66209.0 | N_SWM_70679.0 | 155024 | 365 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127273 | N_SWM_72201.0 | 151210 | 1340 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_70680.0 | N_127440 | 140837 | 395 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_72203.0 | N_SWM_57934.0 | 133349 | 36 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_72202.0 | N_127323 | 139773 | 747 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127440 | N_SWM_74635.0 | 144853 | 520 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_74438.0 | N_144704 | 139399 | 610 | 0.262 | 0.32 | 445 | 0 | 0 | 0 | 120 | Al | Line
N_SWM_59886.0 | N_144705 | 143263 | 570 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151 | Al | Line
N_144704 | N_144717 | 147439 | 1520 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151 | Al | Line
N_144705 | N_144706 | 132082 | 197 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135 | Al | Line
N_144717 | N_SWM_100167.0 | 145504 | 110 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_144706 | N_SWM_64751.0 | 161169 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135 | Al | Line
N_SWM_74634.0 | N_SWM_94427.0 | 198237 | 205 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_94428.0 | N_201393 | 198235 | 117 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_92427.0 | N_197674 | 198719 | 940 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_201393 | N_SWM_74440.0 | 202961 | 700 | 0.874 | 0.385 | 165 | 0 | 0 | 0 | 5 | Cu | Line
N_197674 | N_197675 | 198236 | 730 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_74439.0 | N_144750 | 140124 | 25 | 0.874 | 0.385 | 165 | 0 | 0 | 0 | 5 | Cu | Line
N_197675 | N_197676 | 198720 | 510 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_144750 | N_SWM_68721.0 | 142504 | 275 | 1.33 | 0.099 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 | Cu | Cable
N_197676 | N_SWM_96071.0 | 198721 | 1043 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_68609.0 | N_SWM_74095.0 | 142988 | 245 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74096.0 | N_SWM_73902.0 | 133294 | 360 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_74097.0 | N_SWM_74630.0 | 146191 | 60 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_63130.0 | N_144727 | 157135 | 1500 | 0.334 | 0.327 | 380 | 0 | 0 | 0 | 95 | Al | Line
N_144727 | N_SWM_73342.0 | 131663 | 120 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73344.0 | N_SWM_71063.0 | 154140 | 460 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73343.0 | N_SWM_67542.0 | 143854 | 180 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_71062.0 | N_127221 | 128796 | 200 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127221 | N_SWM_65224.0 | 129949 | 90 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65225.0 | N_SWM_67450.0 | 133091 | 690 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67449.0 | N_SWM_70872.0 | 132306 | 585 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_67448.0 | N_SWM_70302.0 | 155589 | 265 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70301.0 | N_127424 | 128344 | 570 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127424 | N_SWM_72012.0 | 133808 | 30 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72014.0 | N_199391 | 200560 | 525 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_199391 | N_SWM_99063.0 | 200717 | 773 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_92212.0 | N_SWM_96223.0 | 193845 | 891 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_96221.0 | N_SWM_70261.0 | 143661 | 560 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_127323 | N_SWM_72181.0 | 155008 | 717 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_102627.0 | N_127276 | 134165 | 87 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127276 | N_159693 | 140630 | 619 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_159693 | N_202187 | 203841 | 3 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_202187 | N_202186 | 203840 | 78 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_202186 | N_SWM_71244.0 | 161188 | 390 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71245.0 | N_127285 | 149459 | 330 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127285 | N_SWM_66980.0 | 146852 | 4 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66981.0 | N_127286 | 143734 | 4 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127286 | N_127119 | 129608 | 270 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127119 | N_SWM_66424.0 | 128378 | 5 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_SWM_66423.0 | N_127494 | 152611 | 120 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127494 | N_SWM_67711.0 | 148472 | 255 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67710.0 | N_127466 | 130964 | 255 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127466 | N_SWM_71464.0 | 142263 | 230 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_96072.0 | N_SWM_95881.0 | 197771 | 100 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73646.0 | N_127304 | 153854 | 59 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_95882.0 | N_197602 | 198656 | 920 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_95880.0 | N_197158 | 198154 | 42 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127304 | N_127412 | 138293 | 65 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_197602 | N_197600 | 198659 | 440 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_197158 | N_144622 | 159498 | 110 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127412 | N_127343 | 149892 | 180 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_197600 | N_197597 | 198657 | 570 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144622 | N_SWM_74460.0 | 147831 | 600 | 0.334 | 0.327 | 380 | 0 | 0 | 0 | 95 | Al | Line
N_127343 | N_127162 | 152457 | 426 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_197597 | N_197596 | 198653 | 771 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74461.0 | N_144620 | 161187 | 42 | 0.334 | 0.327 | 380 | 0 | 0 | 0 | 95 | Al | Line
N_127162 | N_127516 | 145783 | 585 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_197596 | N_SWM_69898.0 | 147212 | 170 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_144620 | N_SWM_57863.0 | 147411 | 47 | 0.334 | 0.327 | 380 | 0 | 0 | 0 | 95 | Al | Line
N_144620 | N_SWM_59609.0 | 145310 | 44 | 0.334 | 0.327 | 380 | 0 | 0 | 0 | 95 | Al | Line
N_127516 | N_127118 | 145444 | 200 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69897.0 | N_197633 | 198683 | 69 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_74655.0 | N_144618 | 152765 | 116 | 0.607 | 0.375 | 205 | 0 | 0 | 0 | 6 | Cu | Line
N_127118 | N_127417 | 148207 | 515 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_197633 | N_SWM_71189.0 | 140763 | 990 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144618 | N_127238 | 130305 | 8 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127417 | N_SWM_102626.0 | 156401 | 45 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71190.0 | N_201669 | 203298 | 43 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_71191.0 | N_SWM_68552.0 | 138834 | 420 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_201669 | N_127360 | 147981 | 237 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_68554.0 | N_127365 | 141119 | 210 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127360 | N_127200 | 136523 | 160 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127365 | N_SWM_57880.0 | 150030 | 20 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127200 | N_SWM_67886.0 | 143490 | 191 | 0.607 | 0.139 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35 | Cu | Cable
N_SWM_62713.0 | N_144603 | 141924 | 6 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_62542.0 | N_127330 | 150278 | 20 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_61056.0 | N_127188 | 130668 | 20 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_60679.0 | N_127421 | 132879 | 260 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_64728.0 | N_127212 | 156338 | 245 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144603 | N_127222 | 148133 | 420 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127330 | N_SWM_65623.0 | 151519 | 270 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127188 | N_127540 | 128925 | 230 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127421 | N_SWM_67166.0 | 132366 | 340 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127212 | N_127497 | 152871 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127222 | N_127150 | 138913 | 4 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65624.0 | N_127506 | 129576 | 466 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_127540 | N_127419 | 132541 | 490 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_67164.0 | N_127142 | 133979 | 78 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67165.0 | N_SWM_66816.0 | 150220 | 484 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127497 | N_127109 | 129055 | 145 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127150 | N_127202 | 153488 | 425 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127506 | N_SWM_72281.0 | 151303 | 295 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_127419 | N_127354 | 144220 | 285 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_127142 | N_127535 | 140199 | 362 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69146.0 | N_SWM_66817.0 | 150004 | 275 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127109 | N_SWM_70092.0 | 155223 | 225 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127202 | N_127448 | 141401 | 500 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72283.0 | N_127363 | 152332 | 150 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127354 | N_204230 | 205167 | 33 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_127535 | N_127287 | 144683 | 60 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70094.0 | N_SWM_74149.0 | 160553 | 225 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127448 | N_SWM_58894.0 | 144331 | 910 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127363 | N_SWM_71393.0 | 135728 | 250 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_204230 | N_127409 | 161019 | 628 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127287 | N_SWM_73693.0 | 159196 | 101 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74148.0 | N_SWM_67523.0 | 160360 | 506 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_60397.0 | N_127217 | 136039 | 605 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71392.0 | N_SWM_74661.0 | 141939 | 115 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127409 | N_SWM_72387.0 | 133848 | 257 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73692.0 | N_127525 | 151438 | 245 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67524.0 | N_SWM_70814.0 | 160376 | 230 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127217 | N_SWM_70039.0 | 158538 | 1113 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127547 | N_SWM_72754.0 | 157643 | 112 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72386.0 | N_SWM_99233.0 | 150028 | 380 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127525 | N_SWM_73689.0 | 147810 | 190 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70815.0 | N_127283 | 130484 | 462 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_70038.0 | N_127206 | 138857 | 50 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73313.0 | N_127155 | 128673 | 440 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_99234.0 | N_SWM_71358.0 | 141227 | 460 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73309.0 | N_127282 | 144530 | 1226 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73690.0 | N_SWM_70660.0 | 143130 | 230 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127283 | N_SWM_73906.0 | 142233 | 52 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127206 | N_SWM_71537.0 | 133854 | 470 | 0.178 | 0.115 | 255 | 0 | 0 | 0 | 120 | Cu | Cable
N_127155 | N_127319 | 136575 | 640 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71357.0 | N_SWM_65262.0 | 141725 | 725 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127282 | N_127471 | 155386 | 778 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70662.0 | N_127259 | 157768 | 380 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73905.0 | N_127151 | 153804 | 26 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_71536.0 | N_127210 | 158657 | 230 | 0.178 | 0.115 | 255 | 0 | 0 | 0 | 120 | Cu | Cable
N_127319 | N_SWM_74664.0 | 147428 | 2600 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65263.0 | N_127298 | 137043 | 647 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_65264.0 | N_127189 | 144254 | 102 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127471 | N_127411 | 143311 | 319 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127259 | N_SWM_66147.0 | 136304 | 272 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127151 | N_SWM_70017.0 | 143928 | 290 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127210 | N_SWM_65799.0 | 154900 | 280 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_104209.0 | N_SWM_104211.0 | 203009 | 170 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_104210.0 | N_SWM_104212.0 | 203011 | 170 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127298 | N_127233 | 144811 | 430 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127189 | N_127391 | 140981 | 610 | 1.33 | 0.099 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 | Cu | Cable
N_127411 | N_SWM_70756.0 | 152443 | 191 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66146.0 | N_SWM_68474.0 | 161186 | 502 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70019.0 | N_144754 | 159893 | 362 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_65798.0 | N_127339 | 150035 | 380 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67634.0 | N_127233 | 130339 | 25 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127391 | N_127272 | 155420 | 135 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_70757.0 | N_SWM_71209.0 | 149248 | 624 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68476.0 | N_SWM_74657.0 | 157083 | 250 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144755 | N_144754 | 160254 | 16 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127339 | N_127508 | 129622 | 340 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67632.0 | N_SWM_66405.0 | 155970 | 370 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73500.0 | N_127272 | 128784 | 345 | 1.33 | 0.099 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 | Cu | Cable
N_SWM_71210.0 | N_127463 | 145673 | 330 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_59904.0 | N_SWM_62903.0 | 152948 | 820 | 0.334 | 0.327 | 380 | 0 | 0 | 0 | 95 | Al | Line
N_127508 | N_127115 | 134489 | 330 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127463 | N_SWM_71264.0 | 136487 | 660 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74656.0 | N_SWM_73278.0 | 150946 | 20 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127115 | N_202190 | 145340 | 78 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71265.0 | N_127174 | 136716 | 455 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73279.0 | N_127477 | 146481 | 110 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_202190 | N_202189 | 203844 | 3 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127174 | N_SWM_70987.0 | 135079 | 455 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127477 | N_SWM_105267.0 | 143941 | 30 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_202189 | N_127207 | 203843 | 619 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70986.0 | N_127160 | 131961 | 458 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72522.0 | N_127143 | 135604 | 600 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127207 | N_SWM_102628.0 | 134686 | 87 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127160 | N_SWM_94376.0 | 142426 | 863 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127143 | N_SWM_69386.0 | 142945 | 330 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73246.0 | N_127213 | 129081 | 280 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73247.0 | N_127487 | 150326 | 605 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_94377.0 | N_127489 | 160703 | 1310 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_69387.0 | N_127266 | 137356 | 215 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69389.0 | N_127186 | 141692 | 370 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127213 | N_127301 | 137889 | 180 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127487 | N_SWM_68152.0 | 156374 | 10 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127489 | N_144757 | 160640 | 130 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_73797.0 | N_127266 | 147822 | 705 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127186 | N_SWM_72736.0 | 154240 | 8 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127301 | N_SWM_67008.0 | 147671 | 280 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68151.0 | N_127515 | 161017 | 11 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144757 | N_SWM_57689.0 | 145331 | 400 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_72734.0 | N_127240 | 152407 | 8 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67007.0 | N_127316 | 153913 | 280 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127515 | N_SWM_71708.0 | 155466 | 375 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127240 | N_127449 | 141825 | 1065 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127316 | N_SWM_65362.0 | 128408 | 495 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74140.0 | N_127168 | 152568 | 40 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_71707.0 | N_127527 | 135629 | 40 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127449 | N_127390 | 131776 | 390 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65363.0 | N_127429 | 147531 | 310 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127168 | N_127376 | 143243 | 360 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_127527 | N_SWM_65739.0 | 145263 | 570 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127390 | N_127116 | 147038 | 30 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127429 | N_127132 | 142850 | 630 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127376 | N_SWM_68830.0 | 155346 | 30 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_127333 | N_SWM_65738.0 | 142310 | 550 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127116 | N_127305 | 149376 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127132 | N_127452 | 133766 | 305 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68829.0 | N_127438 | 135797 | 30 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_127305 | N_199820 | 201178 | 230 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_127452 | N_SWM_69471.0 | 141508 | 5 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127438 | N_127443 | 147873 | 800 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_199820 | N_199821 | 201179 | 63 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69472.0 | N_159722 | 157392 | 6 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127443 | N_SWM_62000.0 | 154056 | 270 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_199821 | N_SWM_101763.0 | 132162 | 90 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_159722 | N_SWM_66779.0 | 161215 | 430 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_101764.0 | N_SWM_67145.0 | 204278 | 10 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_66778.0 | N_SWM_70398.0 | 130953 | 350 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67144.0 | N_127344 | 155724 | 90 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70399.0 | N_193380 | 131318 | 3 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127344 | N_127255 | 140423 | 640 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_193380 | N_SWM_72032.0 | 194026 | 460 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127255 | N_127479 | 138379 | 520 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72033.0 | N_127262 | 152686 | 140 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127479 | N_127261 | 153798 | 60 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127262 | N_SWM_72695.0 | 148706 | 460 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127261 | N_SWM_65993.0 | 154046 | 60 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73499.0 | N_127461 | 141964 | 30 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65992.0 | N_127430 | 137550 | 60 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127461 | N_127447 | 143443 | 210 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127430 | N_127357 | 139997 | 190 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127447 | N_SWM_68904.0 | 138719 | 345 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127357 | N_SWM_102625.0 | 131558 | 87 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68905.0 | N_SWM_71763.0 | 130909 | 630 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71764.0 | N_127271 | 158664 | 240 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127271 | N_SWM_63593.0 | 128887 | 920 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_57522.0 | N_127094 | 136468 | 30 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127094 | N_127284 | 148592 | 330 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127284 | N_127383 | 129038 | 625 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127238 | N_SWM_73798.0 | 150304 | 207 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67887.0 | N_SWM_68574.0 | 138576 | 480 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_69147.0 | N_SWM_68553.0 | 130456 | 275 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127547 | N_SWM_70093.0 | 158907 | 270 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67633.0 | N_SWM_73221.0 | 129516 | 1730 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_144755 | N_SWM_72385.0 | 160861 | 124 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_69090.0 | N_SWM_73223.0 | 128306 | 1197 | 1.33 | 0.099 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 | Cu | Cable
N_127333 | N_SWM_70037.0 | 158794 | 50 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_101761.0 | N_SWM_101767.0 | 201213 | 54 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127383 | N_SWM_69611.0 | 155751 | 555 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_102626.0 | N_127417 | 156401 | 45 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_102625.0 | N_127357 | 131558 | 87 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_102639.0 | N_127225 | 136149 | 94 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127225 | N_SWM_68029.0 | 156454 | 1500 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68028.0 | N_127176 | 129157 | 190 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127176 | N_127123 | 160930 | 130 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127123 | N_SWM_72240.0 | 160390 | 140 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72239.0 | N_SWM_67921.0 | 135104 | 400 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67922.0 | N_SWM_72087.0 | 132178 | 198 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72088.0 | N_SWM_65324.0 | 132484 | 145 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65323.0 | N_SWM_69916.0 | 159090 | 330 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69918.0 | N_SWM_70776.0 | 138066 | 175 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70775.0 | N_127149 | 160015 | 5 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127149 | N_196863 | 160550 | 338 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_196863 | N_SWM_66835.0 | 197770 | 32 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66836.0 | N_196856 | 197763 | 31 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_196856 | N_SWM_68242.0 | 154849 | 297 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68243.0 | N_SWM_68075.0 | 154148 | 210 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68076.0 | N_SWM_73191.0 | 131073 | 750 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73192.0 | N_127278 | 160119 | 610 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127278 | N_SWM_60373.0 | 141788 | 350 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69917.0 | N_SWM_72788.0 | 157040 | 280 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_102638.0 | N_127136 | 155683 | 94 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127136 | N_SWM_72108.0 | 144371 | 95 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72107.0 | N_127256 | 160340 | 250 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127256 | N_127194 | 160516 | 200 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127194 | N_127460 | 159936 | 540 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127460 | N_127490 | 158494 | 190 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127490 | N_127215 | 159049 | 45 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127215 | N_127396 | 157148 | 355 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127396 | N_127528 | 132955 | 360 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127528 | N_SWM_69490.0 | 152181 | 65 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69492.0 | N_127507 | 154107 | 65 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69491.0 | N_127368 | 145775 | 400 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127507 | N_SWM_69185.0 | 138005 | 550 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127368 | N_SWM_72789.0 | 153925 | 110 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69187.0 | N_127314 | 140974 | 5 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127314 | N_SWM_66600.0 | 133050 | 460 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66602.0 | N_SWM_57690.0 | 158705 | 360 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66601.0 | N_127164 | 138541 | 280 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69186.0 | N_SWM_68074.0 | 146963 | 731 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127164 | N_SWM_68349.0 | 132076 | 265 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_102633.0 | N_127493 | 149337 | 70 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127493 | N_127491 | 138248 | 470 | 0.178 | 0.115 | 255 | 0 | 0 | 0 | 120 | Cu | Cable
N_127491 | N_SWM_67063.0 | 130708 | 260 | 0.178 | 0.115 | 255 | 0 | 0 | 0 | 120 | Cu | Cable
N_SWM_67065.0 | N_127193 | 146005 | 442 | 0.178 | 0.115 | 255 | 0 | 0 | 0 | 120 | Cu | Cable
N_127193 | N_SWM_73135.0 | 129160 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73134.0 | N_SWM_65568.0 | 148707 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74220.0 | N_127439 | 141544 | 610 | 0.178 | 0.115 | 255 | 0 | 0 | 0 | 120 | Cu | Cable
N_127439 | N_SWM_65856.0 | 135290 | 60 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65855.0 | N_SWM_66090.0 | 152022 | 120 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66091.0 | N_127190 | 154661 | 120 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127190 | N_SWM_72503.0 | 150561 | 240 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72501.0 | N_SWM_99768.0 | 144825 | 411 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_99770.0 | N_SWM_66581.0 | 199670 | 160 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_66580.0 | N_127541 | 147475 | 460 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127541 | N_SWM_61156.0 | 154798 | 270 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_102635.0 | N_127356 | 130711 | 70 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127356 | N_127470 | 150344 | 470 | 0.178 | 0.115 | 255 | 0 | 0 | 0 | 120 | Cu | Cable
N_127470 | N_127458 | 139525 | 440 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127458 | N_SWM_67653.0 | 154400 | 360 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67654.0 | N_SWM_70356.0 | 153385 | 1090 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_70357.0 | N_127104 | 141456 | 520 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127104 | N_127399 | 133219 | 800 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_127399 | N_SWM_62612.0 | 144173 | 360 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_102631.0 | N_SWM_68772.0 | 141425 | 120 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68773.0 | N_127114 | 144788 | 690 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127114 | N_SWM_67596.0 | 133399 | 240 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67597.0 | N_127281 | 139954 | 150 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127281 | N_SWM_73644.0 | 139382 | 16 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_73643.0 | N_127216 | 131766 | 16 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127216 | N_SWM_67295.0 | 151497 | 290 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_67294.0 | N_127350 | 150280 | 440 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127350 | N_SWM_71743.0 | 151317 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71744.0 | N_SWM_66636.0 | 149775 | 195 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66637.0 | N_SWM_66189.0 | 154356 | 315 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66190.0 | N_SWM_68452.0 | 128443 | 39 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68453.0 | N_SWM_70453.0 | 150175 | 335 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70452.0 | N_SWM_65491.0 | 131929 | 365 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65490.0 | N_127220 | 146361 | 80 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127220 | N_SWM_72309.0 | 136701 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72308.0 | N_SWM_67990.0 | 160519 | 370 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67991.0 | N_127402 | 160200 | 350 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127402 | N_127100 | 146038 | 80 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127100 | N_127502 | 136752 | 490 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127502 | N_127138 | 133110 | 570 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127138 | N_SWM_58964.0 | 144757 | 450 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67989.0 | N_SWM_65797.0 | 160616 | 470 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_102640.0 | N_127384 | 159673 | 446 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127384 | N_127395 | 138082 | 550 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127395 | N_127346 | 142264 | 395 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127346 | N_127122 | 148502 | 280 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127122 | N_SWM_73370.0 | 134354 | 15 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73372.0 | N_127173 | 140026 | 15 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73371.0 | N_127317 | 143205 | 1050 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_127173 | N_127269 | 155189 | 310 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127317 | N_SWM_63018.0 | 140372 | 270 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_127269 | N_127349 | 145088 | 610 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127349 | N_127503 | 158303 | 670 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127503 | N_127322 | 159459 | 580 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127322 | N_127243 | 135525 | 485 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127243 | N_127163 | 142093 | 485 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127163 | N_127454 | 140966 | 135 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127454 | N_127144 | 134712 | 290 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127144 | N_SWM_66282.0 | 154194 | 200 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66283.0 | N_SWM_67276.0 | 152999 | 283 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67275.0 | N_SWM_69726.0 | 131130 | 470 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69725.0 | N_204179 | 205117 | 159 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_204179 | N_204178 | 205116 | 11 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_204178 | N_127542 | 141766 | 155 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127542 | N_SWM_70966.0 | 148709 | 230 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70968.0 | N_144623 | 138864 | 500 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70967.0 | N_201680 | 203309 | 850 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144623 | N_SWM_71878.0 | 132968 | 1040 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_201680 | N_201679 | 203308 | 16 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71879.0 | N_127145 | 150071 | 1060 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_201679 | N_SWM_71556.0 | 137929 | 149 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127145 | N_SWM_66703.0 | 151256 | 10 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71557.0 | N_SWM_68572.0 | 128668 | 420 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66702.0 | N_127126 | 147386 | 1185 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_66704.0 | N_127446 | 160470 | 85 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68573.0 | N_SWM_67335.0 | 149105 | 740 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127126 | N_127185 | 159857 | 890 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_67333.0 | N_SWM_66893.0 | 138803 | 570 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67334.0 | N_127498 | 159996 | 340 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127185 | N_SWM_71006.0 | 138418 | 25 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_66892.0 | N_SWM_70151.0 | 157653 | 380 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127498 | N_SWM_68133.0 | 160910 | 200 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71005.0 | N_127509 | 137203 | 650 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70152.0 | N_SWM_69207.0 | 157079 | 437 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68132.0 | N_SWM_65837.0 | 160973 | 640 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_69208.0 | N_SWM_73291.0 | 133435 | 300 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_99339.0 | N_SWM_99338.0 | 198831 | 660 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127446 | N_SWM_69408.0 | 160112 | 315 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127509 | N_SWM_73312.0 | 151983 | 430 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73289.0 | N_SWM_73311.0 | 141596 | 527 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_102636.0 | N_127413 | 148812 | 510 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127413 | N_127329 | 141545 | 670 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127329 | N_127196 | 153720 | 110 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127196 | N_127536 | 130878 | 398 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127536 | N_SWM_74394.0 | 152059 | 15 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74395.0 | N_127428 | 144571 | 15 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74393.0 | N_127326 | 128765 | 1050 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_127428 | N_127124 | 129399 | 273 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127326 | N_SWM_60598.0 | 137917 | 270 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_127124 | N_159719 | 157060 | 622 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_159719 | N_SWM_66479.0 | 161214 | 790 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66481.0 | N_SWM_69307.0 | 143767 | 420 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69308.0 | N_SWM_73042.0 | 160272 | 455 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73043.0 | N_SWM_68457.0 | 160246 | 260 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68456.0 | N_127237 | 150704 | 45 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127237 | N_127229 | 153835 | 100 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127229 | N_SWM_69610.0 | 142477 | 151 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69612.0 | N_127485 | 155465 | 300 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127485 | N_SWM_67430.0 | 153212 | 70 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67429.0 | N_127392 | 141588 | 70 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127392 | N_127106 | 157017 | 300 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127106 | N_127169 | 140382 | 910 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127169 | N_SWM_66462.0 | 150256 | 780 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66461.0 | N_SWM_67791.0 | 152053 | 1850 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67792.0 | N_127331 | 139713 | 450 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_67790.0 | N_SWM_65437.0 | 140886 | 340 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127331 | N_SWM_65663.0 | 155401 | 442 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_65436.0 | N_159710 | 160429 | 349 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65662.0 | N_127111 | 145010 | 245 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_159710 | N_SWM_69409.0 | 161204 | 125 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127111 | N_127218 | 144700 | 1090 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_69407.0 | N_196860 | 197767 | 21 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127218 | N_SWM_65206.0 | 157378 | 763 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_196860 | N_127128 | 147145 | 285 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_65205.0 | N_203809 | 199991 | 740 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127128 | N_127358 | 158888 | 155 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_203809 | N_203810 | 204562 | 765 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127358 | N_127303 | 150869 | 505 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_203810 | N_SWM_72615.0 | 204563 | 1137 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127303 | N_127289 | 131982 | 245 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_72618.0 | N_204204 | 205142 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127289 | N_SWM_70211.0 | 138936 | 160 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_204204 | N_127476 | 142671 | 465 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_70210.0 | N_127345 | 146992 | 460 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_SWM_70209.0 | N_127227 | 145149 | 198 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127476 | N_127224 | 154211 | 5 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127345 | N_SWM_66442.0 | 137376 | 375 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_SWM_73232.0 | N_127227 | 139723 | 340 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73235.0 | N_SWM_69289.0 | 150350 | 325 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73237.0 | N_127530 | 152371 | 430 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73238.0 | N_127483 | 156565 | 170 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73236.0 | N_127524 | 144697 | 1200 | 0.607 | 0.139 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35 | Cu | Cable
N_127530 | N_127482 | 137492 | 355 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127483 | N_127197 | 128336 | 4 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127524 | N_SWM_74665.0 | 138786 | 2550 | 0.607 | 0.139 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35 | Cu | Cable
N_127482 | N_127335 | 130809 | 425 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127197 | N_127246 | 152880 | 212 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_71782.0 | N_127152 | 131620 | 1230 | 0.607 | 0.139 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35 | Cu | Cable
N_127335 | N_SWM_68514.0 | 143301 | 340 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127246 | N_127377 | 143962 | 192 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127377 | N_SWM_65531.0 | 140241 | 180 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_65530.0 | N_127296 | 157936 | 430 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_65532.0 | N_127445 | 142448 | 749 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73502.0 | N_SWM_72827.0 | 144238 | 1453 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127445 | N_127157 | 130253 | 724 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127157 | N_127468 | 138315 | 545 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127468 | N_127313 | 158286 | 545 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127313 | N_127401 | 153676 | 710 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68682.0 | N_127401 | 141621 | 720 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68683.0 | N_127420 | 160488 | 330 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127420 | N_127248 | 160539 | 988 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127248 | N_127165 | 160161 | 445 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127165 | N_SWM_69249.0 | 159966 | 905 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127224 | N_SWM_73233.0 | 141504 | 695 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127152 | N_SWM_68681.0 | 143295 | 1230 | 0.607 | 0.139 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35 | Cu | Cable
N_127296 | N_SWM_73222.0 | 135895 | 570 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_102628.0 | N_127207 | 134686 | 87 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_102735.0 | N_SWM_102734.0 | 201829 | 1 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_SWM_102733.0 | N_SWM_102736.0 | 201830 | 1 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_SWM_102736.0 | N_SWM_102733.0 | 201830 | 1 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable

## MV_Grid_92434
From | To | Line | Length(m) | R(Ohm/km) | X(Ohm/km) | Ampacity (A) | PLmax(kW) | QLmax(kVar) | Pg(kW) | Section(mm2) | Cu/Al | Cable/Line
N_SWM_94843.0 | N_SWM_102784.0 | 201846 | 1 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_SWM_102785.0 | N_SWM_94840.0 | 201847 | 1 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_SWM_94840.0 | N_SWM_102785.0 | 201847 | 1 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_SWM_60598.0 | N_127326 | 137917 | 270 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_127326 | N_SWM_74393.0 | 128765 | 1050 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_74394.0 | N_127536 | 152059 | 15 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74395.0 | N_127428 | 144571 | 15 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127536 | N_127196 | 130878 | 398 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127428 | N_127124 | 129399 | 273 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127196 | N_127329 | 153720 | 110 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127124 | N_159719 | 157060 | 622 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127329 | N_127413 | 141545 | 670 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_159719 | N_SWM_66479.0 | 161214 | 790 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127413 | N_SWM_102636.0 | 148812 | 510 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66481.0 | N_SWM_69307.0 | 143767 | 420 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69308.0 | N_SWM_73042.0 | 160272 | 455 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73043.0 | N_SWM_68457.0 | 160246 | 260 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68456.0 | N_127237 | 150704 | 45 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127237 | N_127229 | 153835 | 100 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127229 | N_SWM_69610.0 | 142477 | 151 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69612.0 | N_127485 | 155465 | 300 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127485 | N_SWM_67430.0 | 153212 | 70 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67429.0 | N_127392 | 141588 | 70 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127392 | N_127106 | 157017 | 300 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127106 | N_127169 | 140382 | 910 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127169 | N_SWM_66462.0 | 150256 | 780 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66461.0 | N_SWM_67791.0 | 152053 | 1850 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67792.0 | N_127331 | 139713 | 450 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_67790.0 | N_SWM_65437.0 | 140886 | 340 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127331 | N_SWM_65663.0 | 155401 | 442 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_65436.0 | N_159710 | 160429 | 349 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65662.0 | N_127111 | 145010 | 245 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_159710 | N_SWM_69409.0 | 161204 | 125 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127111 | N_127218 | 144700 | 1090 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_69407.0 | N_196860 | 197767 | 21 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127218 | N_SWM_65206.0 | 157378 | 763 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_196860 | N_127128 | 147145 | 285 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_65205.0 | N_203809 | 199991 | 740 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127128 | N_127358 | 158888 | 155 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_203809 | N_203810 | 204562 | 765 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127358 | N_127303 | 150869 | 505 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_203810 | N_SWM_72615.0 | 204563 | 1137 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127303 | N_127289 | 131982 | 245 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_72618.0 | N_204204 | 205142 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127289 | N_SWM_70211.0 | 138936 | 160 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_204204 | N_127476 | 142671 | 465 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_70210.0 | N_127345 | 146992 | 460 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_SWM_70209.0 | N_127227 | 145149 | 198 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127476 | N_127224 | 154211 | 5 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127345 | N_SWM_66442.0 | 137376 | 375 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_SWM_73232.0 | N_127227 | 139723 | 340 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73235.0 | N_SWM_69289.0 | 150350 | 325 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73237.0 | N_127530 | 152371 | 430 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73238.0 | N_127483 | 156565 | 170 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73236.0 | N_127524 | 144697 | 1200 | 0.607 | 0.139 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35 | Cu | Cable
N_127530 | N_127482 | 137492 | 355 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127483 | N_127197 | 128336 | 4 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127524 | N_SWM_74665.0 | 138786 | 2550 | 0.607 | 0.139 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35 | Cu | Cable
N_127482 | N_127335 | 130809 | 425 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127197 | N_127246 | 152880 | 212 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_71782.0 | N_127152 | 131620 | 1230 | 0.607 | 0.139 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35 | Cu | Cable
N_127335 | N_SWM_68514.0 | 143301 | 340 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127246 | N_127377 | 143962 | 192 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127377 | N_SWM_65531.0 | 140241 | 180 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_65530.0 | N_127296 | 157936 | 430 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_65532.0 | N_127445 | 142448 | 749 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73502.0 | N_SWM_72827.0 | 144238 | 1453 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127445 | N_127157 | 130253 | 724 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127157 | N_127468 | 138315 | 545 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127468 | N_127313 | 158286 | 545 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127313 | N_127401 | 153676 | 710 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68682.0 | N_127401 | 141621 | 720 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68683.0 | N_127420 | 160488 | 330 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127420 | N_127248 | 160539 | 988 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127248 | N_127165 | 160161 | 445 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127165 | N_SWM_69249.0 | 159966 | 905 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127224 | N_SWM_73233.0 | 141504 | 695 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127152 | N_SWM_68681.0 | 143295 | 1230 | 0.607 | 0.139 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35 | Cu | Cable
N_127296 | N_SWM_73222.0 | 135895 | 570 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_63018.0 | N_127317 | 140372 | 270 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_127317 | N_SWM_73371.0 | 143205 | 1050 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_73370.0 | N_127122 | 134354 | 15 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73372.0 | N_127173 | 140026 | 15 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127122 | N_127346 | 148502 | 280 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127173 | N_127269 | 155189 | 310 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127346 | N_127395 | 142264 | 395 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127269 | N_127349 | 145088 | 610 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127395 | N_127384 | 138082 | 550 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127349 | N_127503 | 158303 | 670 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127384 | N_SWM_102640.0 | 159673 | 446 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127503 | N_127322 | 159459 | 580 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127322 | N_127243 | 135525 | 485 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127243 | N_127163 | 142093 | 485 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127163 | N_127454 | 140966 | 135 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127454 | N_127144 | 134712 | 290 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127144 | N_SWM_66282.0 | 154194 | 200 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66283.0 | N_SWM_67276.0 | 152999 | 283 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67275.0 | N_SWM_69726.0 | 131130 | 470 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69725.0 | N_204179 | 205117 | 159 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_204179 | N_204178 | 205116 | 11 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_204178 | N_127542 | 141766 | 155 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127542 | N_SWM_70966.0 | 148709 | 230 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70968.0 | N_144623 | 138864 | 500 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70967.0 | N_201680 | 203309 | 850 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144623 | N_SWM_71878.0 | 132968 | 1040 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_201680 | N_201679 | 203308 | 16 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71879.0 | N_127145 | 150071 | 1060 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_201679 | N_SWM_71556.0 | 137929 | 149 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127145 | N_SWM_66703.0 | 151256 | 10 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71557.0 | N_SWM_68572.0 | 128668 | 420 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66702.0 | N_127126 | 147386 | 1185 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_66704.0 | N_127446 | 160470 | 85 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68573.0 | N_SWM_67335.0 | 149105 | 740 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127126 | N_127185 | 159857 | 890 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_67333.0 | N_SWM_66893.0 | 138803 | 570 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67334.0 | N_127498 | 159996 | 340 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127185 | N_SWM_71006.0 | 138418 | 25 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_66892.0 | N_SWM_70151.0 | 157653 | 380 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127498 | N_SWM_68133.0 | 160910 | 200 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71005.0 | N_127509 | 137203 | 650 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70152.0 | N_SWM_69207.0 | 157079 | 437 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68132.0 | N_SWM_65837.0 | 160973 | 640 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_69208.0 | N_SWM_73291.0 | 133435 | 300 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_99339.0 | N_SWM_99338.0 | 198831 | 660 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127446 | N_SWM_69408.0 | 160112 | 315 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127509 | N_SWM_73312.0 | 151983 | 430 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73289.0 | N_SWM_73311.0 | 141596 | 527 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_62612.0 | N_127399 | 144173 | 360 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_127399 | N_127104 | 133219 | 800 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_127104 | N_SWM_70357.0 | 141456 | 520 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70356.0 | N_SWM_67654.0 | 153385 | 1090 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_67653.0 | N_127458 | 154400 | 360 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127458 | N_127470 | 139525 | 440 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127470 | N_127356 | 150344 | 470 | 0.178 | 0.115 | 255 | 0 | 0 | 0 | 120 | Cu | Cable
N_127356 | N_SWM_102635.0 | 130711 | 70 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_57587.0 | N_SWM_68348.0 | 139686 | 620 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68347.0 | N_SWM_71993.0 | 141910 | 375 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71994.0 | N_127431 | 160684 | 335 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127431 | N_SWM_73004.0 | 160837 | 265 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73003.0 | N_127328 | 134601 | 265 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127328 | N_SWM_67813.0 | 160036 | 180 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_102353.0 | N_127545 | 159979 | 670 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_102352.0 | N_127518 | 160373 | 560 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67812.0 | N_SWM_72598.0 | 133070 | 370 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127545 | N_SWM_69511.0 | 142138 | 200 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127518 | N_127244 | 160679 | 640 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72596.0 | N_SWM_73373.0 | 138000 | 604 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72597.0 | N_127364 | 133636 | 185 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69510.0 | N_SWM_71859.0 | 142566 | 1015 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127244 | N_SWM_58462.0 | 140325 | 390 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73375.0 | N_SWM_69270.0 | 139162 | 542 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73374.0 | N_SWM_70517.0 | 132020 | 125 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127364 | N_200016 | 151702 | 147 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_71860.0 | N_SWM_70853.0 | 144978 | 400 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69271.0 | N_SWM_70718.0 | 149886 | 660 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_200016 | N_SWM_60001.0 | 133168 | 10 | 0.607 | 0.375 | 205 | 0 | 0 | 0 | 6 | Cu | Line
N_200016 | N_SWM_74473.0 | 201365 | 1 | 0.607 | 0.375 | 205 | 0 | 0 | 0 | 6 | Cu | Line
N_SWM_70852.0 | N_SWM_71634.0 | 158005 | 694 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74663.0 | N_144716 | 152671 | 215 | 0.607 | 0.375 | 205 | 0 | 0 | 0 | 6 | Cu | Line
N_SWM_74475.0 | N_201874 | 147065 | 450 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_71633.0 | N_SWM_66506.0 | 152014 | 680 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144716 | N_144720 | 136328 | 197 | 0.334 | 0.327 | 380 | 0 | 0 | 0 | 95 | Al | Line
N_201874 | N_SWM_102401.0 | 203525 | 83 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_66507.0 | N_SWM_73899.0 | 156745 | 300 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144720 | N_SWM_67255.0 | 132704 | 33 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_SWM_71155.0 | N_SWM_73900.0 | 137432 | 315 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70717.0 | N_SWM_71154.0 | 155263 | 670 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_58462.0 | N_127244 | 140325 | 390 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_60373.0 | N_127278 | 141788 | 350 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127278 | N_SWM_73192.0 | 160119 | 610 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73191.0 | N_SWM_68076.0 | 131073 | 750 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68075.0 | N_SWM_68243.0 | 154148 | 210 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68242.0 | N_196856 | 154849 | 297 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_196856 | N_SWM_66836.0 | 197763 | 31 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66835.0 | N_196863 | 197770 | 32 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_196863 | N_127149 | 160550 | 338 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127149 | N_SWM_70775.0 | 160015 | 5 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70776.0 | N_SWM_69918.0 | 138066 | 175 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69916.0 | N_SWM_65323.0 | 159090 | 330 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65324.0 | N_SWM_72088.0 | 132484 | 145 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72087.0 | N_SWM_67922.0 | 132178 | 198 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67921.0 | N_SWM_72239.0 | 135104 | 400 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72240.0 | N_127123 | 160390 | 140 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127123 | N_127176 | 160930 | 130 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127176 | N_SWM_68028.0 | 129157 | 190 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68029.0 | N_127225 | 156454 | 1500 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127225 | N_SWM_102639.0 | 136149 | 94 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69917.0 | N_SWM_72788.0 | 157040 | 280 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_58964.0 | N_127138 | 144757 | 450 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127138 | N_127502 | 133110 | 570 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127502 | N_127100 | 136752 | 490 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127100 | N_127402 | 146038 | 80 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127402 | N_SWM_67991.0 | 160200 | 350 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67990.0 | N_SWM_72308.0 | 160519 | 370 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72309.0 | N_127220 | 136701 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127220 | N_SWM_65490.0 | 146361 | 80 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65491.0 | N_SWM_70452.0 | 131929 | 365 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70453.0 | N_SWM_68453.0 | 150175 | 335 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68452.0 | N_SWM_66190.0 | 128443 | 39 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66189.0 | N_SWM_66637.0 | 154356 | 315 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66636.0 | N_SWM_71744.0 | 149775 | 195 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71743.0 | N_127350 | 151317 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127350 | N_SWM_67294.0 | 150280 | 440 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67295.0 | N_127216 | 151497 | 290 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127216 | N_SWM_73643.0 | 131766 | 16 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_73644.0 | N_127281 | 139382 | 16 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127281 | N_SWM_67597.0 | 139954 | 150 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_67596.0 | N_127114 | 133399 | 240 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127114 | N_SWM_68773.0 | 144788 | 690 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68772.0 | N_SWM_102631.0 | 141425 | 120 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67989.0 | N_SWM_65797.0 | 160616 | 470 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_57689.0 | N_144757 | 145331 | 400 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_144757 | N_127489 | 160640 | 130 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_127489 | N_SWM_94377.0 | 160703 | 1310 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_73246.0 | N_127213 | 129081 | 280 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_94376.0 | N_127160 | 142426 | 863 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73247.0 | N_127487 | 150326 | 605 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127213 | N_127301 | 137889 | 180 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127160 | N_SWM_70986.0 | 131961 | 458 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127487 | N_SWM_68152.0 | 156374 | 10 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127301 | N_SWM_67008.0 | 147671 | 280 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70987.0 | N_127174 | 135079 | 455 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68151.0 | N_127515 | 161017 | 11 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67007.0 | N_127316 | 153913 | 280 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127174 | N_SWM_71265.0 | 136716 | 455 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127515 | N_SWM_71708.0 | 155466 | 375 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127316 | N_SWM_65362.0 | 128408 | 495 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71264.0 | N_127463 | 136487 | 660 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74140.0 | N_127168 | 152568 | 40 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_71707.0 | N_127527 | 135629 | 40 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65363.0 | N_127429 | 147531 | 310 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127463 | N_SWM_71210.0 | 145673 | 330 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127168 | N_127376 | 143243 | 360 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_127527 | N_SWM_65739.0 | 145263 | 570 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127429 | N_127132 | 142850 | 630 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71209.0 | N_SWM_70757.0 | 149248 | 624 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127376 | N_SWM_68830.0 | 155346 | 30 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_65738.0 | N_127333 | 142310 | 550 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127132 | N_127452 | 133766 | 305 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70756.0 | N_127411 | 152443 | 191 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68829.0 | N_127438 | 135797 | 30 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_127452 | N_SWM_69471.0 | 141508 | 5 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127411 | N_127471 | 143311 | 319 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127438 | N_127443 | 147873 | 800 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_69472.0 | N_159722 | 157392 | 6 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127471 | N_127282 | 155386 | 778 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127443 | N_SWM_62000.0 | 154056 | 270 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_159722 | N_SWM_66779.0 | 161215 | 430 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127282 | N_SWM_73309.0 | 144530 | 1226 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66778.0 | N_SWM_70398.0 | 130953 | 350 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73313.0 | N_127155 | 128673 | 440 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_99234.0 | N_SWM_71358.0 | 141227 | 460 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_99233.0 | N_SWM_72386.0 | 150028 | 380 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70399.0 | N_193380 | 131318 | 3 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127155 | N_127319 | 136575 | 640 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71357.0 | N_SWM_65262.0 | 141725 | 725 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_72387.0 | N_127409 | 133848 | 257 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_193380 | N_SWM_72032.0 | 194026 | 460 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127319 | N_SWM_74664.0 | 147428 | 2600 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65263.0 | N_127298 | 137043 | 647 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_65264.0 | N_127189 | 144254 | 102 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127409 | N_204230 | 161019 | 628 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72033.0 | N_127262 | 152686 | 140 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_104209.0 | N_SWM_104211.0 | 203009 | 170 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_104210.0 | N_SWM_104212.0 | 203011 | 170 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127298 | N_127233 | 144811 | 430 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127189 | N_127391 | 140981 | 610 | 1.33 | 0.099 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 | Cu | Cable
N_204230 | N_127354 | 205167 | 33 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_127262 | N_SWM_72695.0 | 148706 | 460 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67634.0 | N_127233 | 130339 | 25 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127391 | N_127272 | 155420 | 135 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127354 | N_127419 | 144220 | 285 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_73499.0 | N_127461 | 141964 | 30 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67632.0 | N_SWM_66405.0 | 155970 | 370 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73500.0 | N_127272 | 128784 | 345 | 1.33 | 0.099 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 | Cu | Cable
N_127419 | N_127540 | 132541 | 490 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_127461 | N_127447 | 143443 | 210 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127540 | N_127188 | 128925 | 230 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127447 | N_SWM_68904.0 | 138719 | 345 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127188 | N_SWM_61056.0 | 130668 | 20 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68905.0 | N_SWM_71763.0 | 130909 | 630 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_62713.0 | N_144603 | 141924 | 6 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_62542.0 | N_127330 | 150278 | 20 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_57880.0 | N_127365 | 150030 | 20 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_60679.0 | N_127421 | 132879 | 260 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_64728.0 | N_127212 | 156338 | 245 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71764.0 | N_127271 | 158664 | 240 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144603 | N_127222 | 148133 | 420 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127330 | N_SWM_65623.0 | 151519 | 270 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127365 | N_SWM_68554.0 | 141119 | 210 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127421 | N_SWM_67166.0 | 132366 | 340 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127212 | N_127497 | 152871 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127271 | N_SWM_63593.0 | 128887 | 920 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127222 | N_127150 | 138913 | 4 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65624.0 | N_127506 | 129576 | 466 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_68552.0 | N_SWM_71191.0 | 138834 | 420 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67164.0 | N_127142 | 133979 | 78 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67165.0 | N_SWM_66816.0 | 150220 | 484 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127497 | N_127109 | 129055 | 145 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_57522.0 | N_127094 | 136468 | 30 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127150 | N_127202 | 153488 | 425 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127506 | N_SWM_72281.0 | 151303 | 295 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_71190.0 | N_201669 | 203298 | 43 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_71189.0 | N_197633 | 140763 | 990 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127142 | N_127535 | 140199 | 362 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69146.0 | N_SWM_66817.0 | 150004 | 275 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127109 | N_SWM_70092.0 | 155223 | 225 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127094 | N_127284 | 148592 | 330 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127202 | N_127448 | 141401 | 500 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72283.0 | N_127363 | 152332 | 150 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_201669 | N_127360 | 147981 | 237 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_197633 | N_SWM_69897.0 | 198683 | 69 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_127535 | N_127287 | 144683 | 60 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70094.0 | N_SWM_74149.0 | 160553 | 225 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127284 | N_127383 | 129038 | 625 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127448 | N_SWM_58894.0 | 144331 | 910 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127363 | N_SWM_71393.0 | 135728 | 250 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127360 | N_127200 | 136523 | 160 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_69898.0 | N_197596 | 147212 | 170 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_127287 | N_SWM_73693.0 | 159196 | 101 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74148.0 | N_SWM_67523.0 | 160360 | 506 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_60397.0 | N_127217 | 136039 | 605 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71392.0 | N_SWM_74661.0 | 141939 | 115 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127200 | N_SWM_67886.0 | 143490 | 191 | 0.607 | 0.139 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35 | Cu | Cable
N_197596 | N_197597 | 198653 | 771 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73692.0 | N_127525 | 151438 | 245 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67524.0 | N_SWM_70814.0 | 160376 | 230 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_70039.0 | N_127217 | 158538 | 1113 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127547 | N_SWM_72754.0 | 157643 | 112 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_197597 | N_197600 | 198657 | 570 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127525 | N_SWM_73689.0 | 147810 | 190 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70815.0 | N_127283 | 130484 | 462 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_70038.0 | N_127206 | 138857 | 50 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_197600 | N_197602 | 198659 | 440 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73690.0 | N_SWM_70660.0 | 143130 | 230 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127283 | N_SWM_73906.0 | 142233 | 52 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127206 | N_SWM_71537.0 | 133854 | 470 | 0.178 | 0.115 | 255 | 0 | 0 | 0 | 120 | Cu | Cable
N_197602 | N_SWM_95882.0 | 198656 | 920 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70662.0 | N_127259 | 157768 | 380 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73905.0 | N_127151 | 153804 | 26 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_71536.0 | N_127210 | 158657 | 230 | 0.178 | 0.115 | 255 | 0 | 0 | 0 | 120 | Cu | Cable
N_SWM_95880.0 | N_197158 | 198154 | 42 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_95881.0 | N_SWM_96072.0 | 197771 | 100 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127259 | N_SWM_66147.0 | 136304 | 272 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127151 | N_SWM_70017.0 | 143928 | 290 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127210 | N_SWM_65799.0 | 154900 | 280 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_197158 | N_144622 | 159498 | 110 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73646.0 | N_127304 | 153854 | 59 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71464.0 | N_127466 | 142263 | 230 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66146.0 | N_SWM_68474.0 | 161186 | 502 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70019.0 | N_144754 | 159893 | 362 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_65798.0 | N_127339 | 150035 | 380 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144622 | N_SWM_74460.0 | 147831 | 600 | 0.334 | 0.327 | 380 | 0 | 0 | 0 | 95 | Al | Line
N_127304 | N_127412 | 138293 | 65 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127466 | N_SWM_67710.0 | 130964 | 255 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68476.0 | N_SWM_74657.0 | 157083 | 250 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144755 | N_144754 | 160254 | 16 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127339 | N_127508 | 129622 | 340 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74461.0 | N_144620 | 161187 | 42 | 0.334 | 0.327 | 380 | 0 | 0 | 0 | 95 | Al | Line
N_127412 | N_127343 | 149892 | 180 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67711.0 | N_127494 | 148472 | 255 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_59904.0 | N_SWM_62903.0 | 152948 | 820 | 0.334 | 0.327 | 380 | 0 | 0 | 0 | 95 | Al | Line
N_127508 | N_127115 | 134489 | 330 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144620 | N_SWM_57863.0 | 147411 | 47 | 0.334 | 0.327 | 380 | 0 | 0 | 0 | 95 | Al | Line
N_144620 | N_SWM_59609.0 | 145310 | 44 | 0.334 | 0.327 | 380 | 0 | 0 | 0 | 95 | Al | Line
N_127343 | N_127162 | 152457 | 426 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127494 | N_SWM_66423.0 | 152611 | 120 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74656.0 | N_SWM_73278.0 | 150946 | 20 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127115 | N_202190 | 145340 | 78 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74655.0 | N_144618 | 152765 | 116 | 0.607 | 0.375 | 205 | 0 | 0 | 0 | 6 | Cu | Line
N_127162 | N_127516 | 145783 | 585 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66424.0 | N_127119 | 128378 | 5 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_SWM_73279.0 | N_127477 | 146481 | 110 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_202190 | N_202189 | 203844 | 3 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144618 | N_127238 | 130305 | 8 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127516 | N_127118 | 145444 | 200 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127119 | N_127286 | 129608 | 270 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127477 | N_SWM_105267.0 | 143941 | 30 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_202189 | N_127207 | 203843 | 619 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127118 | N_127417 | 148207 | 515 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127286 | N_SWM_66981.0 | 143734 | 4 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72522.0 | N_127143 | 135604 | 600 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127207 | N_SWM_102628.0 | 134686 | 87 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127417 | N_SWM_102626.0 | 156401 | 45 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66980.0 | N_127285 | 146852 | 4 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127143 | N_SWM_69386.0 | 142945 | 330 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127285 | N_SWM_71245.0 | 149459 | 330 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69387.0 | N_127266 | 137356 | 215 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69389.0 | N_127186 | 141692 | 370 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71244.0 | N_202186 | 161188 | 390 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73797.0 | N_127266 | 147822 | 705 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127186 | N_SWM_72736.0 | 154240 | 8 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_202186 | N_202187 | 203840 | 78 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72734.0 | N_127240 | 152407 | 8 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_202187 | N_159693 | 203841 | 3 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127240 | N_127449 | 141825 | 1065 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_159693 | N_127276 | 140630 | 619 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127449 | N_127390 | 131776 | 390 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127276 | N_SWM_102627.0 | 134165 | 87 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127390 | N_127116 | 147038 | 30 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127116 | N_127305 | 149376 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127305 | N_199820 | 201178 | 230 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_199820 | N_199821 | 201179 | 63 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_199821 | N_SWM_101763.0 | 132162 | 90 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_101764.0 | N_SWM_67145.0 | 204278 | 10 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_67144.0 | N_127344 | 155724 | 90 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127344 | N_127255 | 140423 | 640 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127255 | N_127479 | 138379 | 520 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127479 | N_127261 | 153798 | 60 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127261 | N_SWM_65993.0 | 154046 | 60 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65992.0 | N_127430 | 137550 | 60 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127430 | N_127357 | 139997 | 190 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127357 | N_SWM_102625.0 | 131558 | 87 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127333 | N_SWM_70037.0 | 158794 | 50 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67633.0 | N_SWM_73221.0 | 129516 | 1730 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_69090.0 | N_SWM_73223.0 | 128306 | 1197 | 1.33 | 0.099 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 | Cu | Cable
N_SWM_69147.0 | N_SWM_68553.0 | 130456 | 275 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127383 | N_SWM_69611.0 | 155751 | 555 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67887.0 | N_SWM_68574.0 | 138576 | 480 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127547 | N_SWM_70093.0 | 158907 | 270 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144755 | N_SWM_72385.0 | 160861 | 124 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127238 | N_SWM_73798.0 | 150304 | 207 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_101761.0 | N_SWM_101767.0 | 201213 | 54 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_62000.0 | N_127443 | 154056 | 270 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_61156.0 | N_127541 | 154798 | 270 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127541 | N_SWM_66580.0 | 147475 | 460 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_66581.0 | N_SWM_99770.0 | 199670 | 160 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_99768.0 | N_SWM_72501.0 | 144825 | 411 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_72503.0 | N_127190 | 150561 | 240 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127190 | N_SWM_66091.0 | 154661 | 120 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66090.0 | N_SWM_65855.0 | 152022 | 120 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65856.0 | N_127439 | 135290 | 60 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127439 | N_SWM_74220.0 | 141544 | 610 | 0.178 | 0.115 | 255 | 0 | 0 | 0 | 120 | Cu | Cable
N_SWM_65568.0 | N_SWM_73134.0 | 148707 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73135.0 | N_127193 | 129160 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127193 | N_SWM_67065.0 | 146005 | 442 | 0.178 | 0.115 | 255 | 0 | 0 | 0 | 120 | Cu | Cable
N_SWM_67063.0 | N_127491 | 130708 | 260 | 0.178 | 0.115 | 255 | 0 | 0 | 0 | 120 | Cu | Cable
N_127491 | N_127493 | 138248 | 470 | 0.178 | 0.115 | 255 | 0 | 0 | 0 | 120 | Cu | Cable
N_127493 | N_SWM_102633.0 | 149337 | 70 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_57690.0 | N_SWM_66602.0 | 158705 | 360 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66600.0 | N_127314 | 133050 | 460 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66601.0 | N_127164 | 138541 | 280 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127314 | N_SWM_69187.0 | 140974 | 5 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69185.0 | N_127507 | 138005 | 550 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127507 | N_SWM_69492.0 | 154107 | 65 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69490.0 | N_127528 | 152181 | 65 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69491.0 | N_127368 | 145775 | 400 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127528 | N_127396 | 132955 | 360 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127368 | N_SWM_72789.0 | 153925 | 110 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127396 | N_127215 | 157148 | 355 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127215 | N_127490 | 159049 | 45 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127490 | N_127460 | 158494 | 190 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127460 | N_127194 | 159936 | 540 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127194 | N_127256 | 160516 | 200 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127256 | N_SWM_72107.0 | 160340 | 250 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72108.0 | N_127136 | 144371 | 95 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127136 | N_SWM_102638.0 | 155683 | 94 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127164 | N_SWM_68349.0 | 132076 | 265 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69186.0 | N_SWM_68074.0 | 146963 | 731 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable

## MV_Grid_92553
From | To | Line | Length(m) | R(Ohm/km) | X(Ohm/km) | Ampacity (A) | PLmax(kW) | QLmax(kVar) | Pg(kW) | Section(mm2) | Cu/Al | Cable/Line
N_SWM_74615.0 | N_127134 | 149872 | 670 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127134 | N_SWM_73062.0 | 129613 | 105 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73061.0 | N_127183 | 152926 | 105 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73063.0 | N_159674 | 140831 | 105 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127183 | N_SWM_66722.0 | 134106 | 405 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_159674 | N_SWM_65758.0 | 161166 | 203 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66723.0 | N_SWM_67866.0 | 130805 | 369 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67868.0 | N_SWM_72367.0 | 156830 | 720 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72366.0 | N_SWM_69529.0 | 158237 | 602 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69530.0 | N_SWM_71654.0 | 133941 | 290 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71653.0 | N_127478 | 149647 | 250 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127478 | N_SWM_72845.0 | 132270 | 80 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72846.0 | N_127501 | 141083 | 102 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127501 | N_SWM_73338.0 | 148662 | 210 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73337.0 | N_SWM_70394.0 | 132334 | 188 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70395.0 | N_201662 | 203291 | 125 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_201662 | N_SWM_68981.0 | 143398 | 305 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74616.0 | N_127548 | 160055 | 610 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127548 | N_127484 | 160020 | 650 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127484 | N_144751 | 155170 | 623 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144751 | N_127427 | 143217 | 537 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127427 | N_SWM_68702.0 | 147221 | 405 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68701.0 | N_127105 | 136936 | 620 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127105 | N_127102 | 154210 | 580 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127102 | N_SWM_65417.0 | 140638 | 470 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65418.0 | N_127279 | 142726 | 770 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127279 | N_SWM_69706.0 | 147996 | 273 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69707.0 | N_SWM_66263.0 | 146218 | 283 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66264.0 | N_127375 | 160273 | 190 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66262.0 | N_127127 | 133498 | 205 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127375 | N_SWM_72809.0 | 160501 | 45 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127127 | N_SWM_69999.0 | 158262 | 460 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_106146.0 | N_204151 | 205083 | 45 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72808.0 | N_127337 | 139667 | 45 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69998.0 | N_127293 | 129243 | 310 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_204151 | N_204152 | 205084 | 130 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127337 | N_127472 | 129638 | 130 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127293 | N_127260 | 145520 | 75 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_204152 | N_204153 | 205085 | 174 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127260 | N_SWM_66872.0 | 143901 | 190 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_204153 | N_SWM_101770.0 | 204280 | 125 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_66873.0 | N_127308 | 143832 | 272 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_101769.0 | N_204154 | 204279 | 125 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_127308 | N_SWM_68662.0 | 128322 | 405 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_105226.0 | N_204154 | 205086 | 60 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68661.0 | N_127192 | 147352 | 440 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65398.0 | N_127371 | 140547 | 302 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127192 | N_SWM_69941.0 | 158813 | 30 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127371 | N_127543 | 134634 | 82 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69940.0 | N_SWM_65283.0 | 150665 | 240 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127543 | N_SWM_65891.0 | 143312 | 640 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65284.0 | N_SWM_67104.0 | 158239 | 600 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65892.0 | N_127394 | 148791 | 260 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67105.0 | N_127264 | 128856 | 5 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127394 | N_127252 | 149488 | 310 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127264 | N_127511 | 140533 | 292 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127252 | N_127373 | 150900 | 248 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127511 | N_SWM_102621.0 | 148134 | 81 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127373 | N_SWM_68848.0 | 133971 | 380 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127472 | N_SWM_65397.0 | 155188 | 234 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74618.0 | N_127205 | 159892 | 730 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127205 | N_SWM_72406.0 | 160802 | 550 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_72405.0 | N_SWM_62751.0 | 160857 | 490 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_100608.0 | N_199818 | 201175 | 490 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_58508.0 | N_SWM_58971.0 | 139732 | 30 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_58190.0 | N_SWM_69839.0 | 129908 | 450 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_69840.0 | N_SWM_71136.0 | 129582 | 615 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_71137.0 | N_SWM_69960.0 | 158352 | 480 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_69961.0 | N_194507 | 195158 | 16 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_SWM_69959.0 | N_127113 | 142615 | 210 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_194507 | N_SWM_73339.0 | 157860 | 800 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_127113 | N_SWM_69036.0 | 149188 | 300 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73340.0 | N_SWM_65956.0 | 134130 | 260 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73341.0 | N_127254 | 160789 | 710 | 0.125 | 0.103 | 360 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable
N_127254 | N_SWM_72126.0 | 160292 | 430 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72127.0 | N_SWM_73386.0 | 137953 | 490 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_73610.0 | N_SWM_69226.0 | 139873 | 1110 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73385.0 | N_127474 | 144047 | 413 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_69228.0 | N_SWM_66109.0 | 138768 | 630 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_69227.0 | N_SWM_69687.0 | 156582 | 1200 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127474 | N_SWM_62426.0 | 131649 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_69686.0 | N_SWM_68962.0 | 158016 | 850 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_60818.0 | N_127400 | 155128 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_68963.0 | N_SWM_65777.0 | 156029 | 1780 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127400 | N_SWM_73390.0 | 131896 | 316 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_65779.0 | N_SWM_70589.0 | 144153 | 530 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_65778.0 | N_SWM_70498.0 | 146220 | 396 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73611.0 | N_127099 | 153698 | 496 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73389.0 | N_127533 | 146871 | 545 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_70588.0 | N_SWM_69127.0 | 154934 | 550 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70499.0 | N_SWM_70132.0 | 140447 | 240 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_127099 | N_127514 | 156866 | 20 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127533 | N_127179 | 142799 | 70 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_69128.0 | N_127385 | 149455 | 430 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70133.0 | N_SWM_66854.0 | 145356 | 425 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127514 | N_SWM_66776.0 | 133755 | 100 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127179 | N_SWM_69247.0 | 130546 | 700 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127385 | N_SWM_72182.0 | 142527 | 205 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_66855.0 | N_SWM_65304.0 | 143005 | 530 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69246.0 | N_127129 | 158844 | 5 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69248.0 | N_144658 | 138396 | 133 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_72183.0 | N_SWM_73593.0 | 160722 | 460 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65303.0 | N_204334 | 205296 | 747 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_65305.0 | N_SWM_69427.0 | 144846 | 965 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127129 | N_127522 | 138885 | 350 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144658 | N_200015 | 160127 | 330 | 0.262 | 0.32 | 445 | 0 | 0 | 0 | 120 | Al | Line
N_SWM_67353.0 | N_159675 | 161167 | 715 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72425.0 | N_204334 | 150599 | 458 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_127522 | N_SWM_73083.0 | 157370 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_200015 | N_144653 | 138805 | 80 | 0.262 | 0.32 | 445 | 0 | 0 | 0 | 120 | Al | Line
N_200015 | N_SWM_61271.0 | 201364 | 1 | 0.262 | 0.32 | 445 | 0 | 0 | 0 | 120 | Al | Line
N_200015 | N_SWM_103852.0 | 204525 | 20 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_159675 | N_SWM_68224.0 | 159583 | 1075 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144653 | N_SWM_102632.0 | 132639 | 350 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_74576.0 | N_SWM_73295.0 | 160350 | 115 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_68223.0 | N_127097 | 154752 | 40 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_68222.0 | N_127372 | 154449 | 65 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_127097 | N_127268 | 143150 | 480 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_127372 | N_127422 | 133194 | 480 | 0.841 | 0.149 | 102 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_127268 | N_SWM_66301.0 | 147280 | 385 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_127422 | N_SWM_66526.0 | 135784 | 755 | 0.841 | 0.149 | 102 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_SWM_74476.0 | N_SWM_74477.0 | 161217 | 680 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_66525.0 | N_SWM_69167.0 | 139821 | 740 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_69165.0 | N_159848 | 161363 | 1 | 0.607 | 0.139 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35 | Cu | Cable
N_159848 | N_127101 | 150874 | 490 | 0.607 | 0.139 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35 | Cu | Cable
N_159848 | N_SWM_71412.0 | 131316 | 780 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127101 | N_SWM_69054.0 | 138784 | 416 | 0.607 | 0.139 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35 | Cu | Cable
N_SWM_73503.0 | N_127532 | 158295 | 646 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_127532 | N_SWM_69072.0 | 150144 | 644 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_199818 | N_SWM_69859.0 | 158514 | 215 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69688.0 | N_SWM_65642.0 | 138739 | 980 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72424.0 | N_SWM_67354.0 | 160630 | 380 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_74619.0 | N_127306 | 135970 | 280 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127306 | N_127513 | 134844 | 400 | 0.448 | 0.133 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127513 | N_127141 | 157667 | 380 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127141 | N_SWM_65510.0 | 138207 | 450 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65512.0 | N_127311 | 131322 | 200 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65511.0 | N_127214 | 143061 | 188 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127311 | N_SWM_70171.0 | 128724 | 178 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127214 | N_SWM_67729.0 | 131184 | 235 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_70170.0 | N_127108 | 136895 | 322 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127108 | N_SWM_69858.0 | 141266 | 270 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69860.0 | N_127453 | 129401 | 300 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127453 | N_SWM_67313.0 | 136696 | 380 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67315.0 | N_127348 | 143578 | 215 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67314.0 | N_127340 | 151999 | 100 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127348 | N_SWM_73530.0 | 142905 | 605 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127340 | N_SWM_74219.0 | 129310 | 225 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73529.0 | N_SWM_68263.0 | 154043 | 485 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68262.0 | N_127418 | 128403 | 280 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127418 | N_SWM_68047.0 | 138964 | 880 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68048.0 | N_SWM_71801.0 | 151001 | 730 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68049.0 | N_SWM_73173.0 | 141783 | 780 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_71800.0 | N_SWM_71595.0 | 153911 | 920 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_92572.0 | N_196857 | 194074 | 895 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_71596.0 | N_SWM_70190.0 | 137366 | 800 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_196857 | N_196858 | 197764 | 840 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_70191.0 | N_127404 | 149836 | 1150 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_196858 | N_196859 | 197765 | 1130 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_196859 | N_SWM_92573.0 | 197766 | 708 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127404 | N_SWM_73336.0 | 130134 | 820 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_94848.0 | N_SWM_70472.0 | 160186 | 750 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70473.0 | N_199389 | 160479 | 1130 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_199389 | N_SWM_65682.0 | 200715 | 70 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_65681.0 | N_199390 | 200716 | 70 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_199390 | N_127341 | 148203 | 1230 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127341 | N_SWM_73275.0 | 149983 | 1105 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73274.0 | N_SWM_72541.0 | 132725 | 550 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72540.0 | N_127135 | 160569 | 775 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127135 | N_SWM_74185.0 | 154739 | 5 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74183.0 | N_127504 | 156125 | 6 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127504 | N_SWM_68114.0 | 137075 | 164 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68111.0 | N_SWM_67763.0 | 148708 | 720 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67764.0 | N_127500 | 139956 | 15 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127500 | N_SWM_69109.0 | 141223 | 320 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69108.0 | N_SWM_65817.0 | 155627 | 970 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65819.0 | N_127389 | 135573 | 270 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65818.0 | N_196862 | 153253 | 321 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_196862 | N_SWM_70336.0 | 197769 | 9 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70337.0 | N_SWM_72674.0 | 160637 | 200 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72672.0 | N_SWM_73286.0 | 147576 | 460 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73287.0 | N_SWM_99078.0 | 200882 | 230 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_103921.0 | N_SWM_103922.0 | 202726 | 1 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_127389 | N_SWM_73081.0 | 137350 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66150.0 | N_159673 | 149769 | 340 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_159673 | N_SWM_65703.0 | 161165 | 435 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65701.0 | N_SWM_68925.0 | 146668 | 442 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65704.0 | N_127450 | 145919 | 560 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68924.0 | N_127167 | 160337 | 400 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_68923.0 | N_SWM_66149.0 | 152517 | 320 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127450 | N_202224 | 133134 | 508.52 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127167 | N_SWM_66320.0 | 160588 | 38 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_202224 | N_SWM_70948.0 | 203880 | 80 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_66319.0 | N_SWM_69921.0 | 143192 | 997 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70946.0 | N_202225 | 203881 | 244 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_70947.0 | N_202223 | 203879 | 80 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_69920.0 | N_159672 | 161164 | 635 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_202225 | N_SWM_72221.0 | 145953 | 540 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_202223 | N_127534 | 131659 | 155 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_159672 | N_SWM_73171.0 | 140394 | 270 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127534 | N_127140 | 150880 | 190 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73170.0 | N_SWM_73292.0 | 131323 | 270 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127140 | N_SWM_69783.0 | 147828 | 100 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73294.0 | N_SWM_74372.0 | 151143 | 157 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69782.0 | N_127538 | 151145 | 460 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127538 | N_SWM_73361.0 | 138752 | 210 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73293.0 | N_SWM_47474.0 | 137017 | 60 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73360.0 | N_SWM_68982.0 | 130530 | 115 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_94853.0 | N_SWM_102592.0 | 201859 | 1 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_SWM_102591.0 | N_SWM_102796.0 | 201860 | 1 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_SWM_66149.0 | N_SWM_68923.0 | 152517 | 320 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_102796.0 | N_SWM_102591.0 | 201860 | 1 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_SWM_74435.0 | N_127250 | 155417 | 1050 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127250 | N_SWM_69819.0 | 140122 | 137 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69820.0 | N_127172 | 136384 | 85 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69821.0 | N_SWM_69326.0 | 130982 | 815 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127172 | N_SWM_66931.0 | 150420 | 125 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69327.0 | N_SWM_71081.0 | 132945 | 380 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71083.0 | N_SWM_67393.0 | 144023 | 600 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67392.0 | N_SWM_71841.0 | 152217 | 610 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71840.0 | N_SWM_67691.0 | 144435 | 470 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67689.0 | N_127382 | 144112 | 485 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127382 | N_127406 | 135662 | 165 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127406 | N_SWM_71025.0 | 157456 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71024.0 | N_127456 | 145020 | 195 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127456 | N_SWM_71974.0 | 152031 | 55 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71973.0 | N_127112 | 131578 | 57 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71972.0 | N_201511 | 203135 | 605 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_127112 | N_SWM_69980.0 | 134332 | 325 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_201511 | N_SWM_103792.0 | 203134 | 610 | 0.206 | 0.111 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | Al | Cable
N_SWM_69979.0 | N_SWM_72053.0 | 140449 | 310 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72052.0 | N_127270 | 159904 | 430 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127270 | N_SWM_72483.0 | 160359 | 850 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72481.0 | N_127414 | 158103 | 450 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127414 | N_SWM_70375.0 | 145453 | 315 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70376.0 | N_127334 | 154533 | 315 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127334 | N_SWM_73346.0 | 140208 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73345.0 | N_127203 | 128481 | 280 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127203 | N_SWM_66797.0 | 151556 | 330 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66798.0 | N_SWM_70417.0 | 139816 | 610 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70418.0 | N_127405 | 146662 | 245 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127405 | N_127492 | 136006 | 200 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127492 | N_127380 | 147780 | 225 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127380 | N_127180 | 151124 | 135 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127180 | N_127231 | 143723 | 210 | 0.224 | 0.119 | 212 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127231 | N_SWM_102622.0 | 142978 | 41 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66932.0 | N_SWM_65759.0 | 133079 | 385 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72051.0 | N_SWM_73276.0 | 129904 | 285 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73347.0 | N_SWM_65890.0 | 157750 | 270 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable

## MV_Grid_92810
From | To | Line | Length(m) | R(Ohm/km) | X(Ohm/km) | Ampacity (A) | PLmax(kW) | QLmax(kVar) | Pg(kW) | Section(mm2) | Cu/Al | Cable/Line
N_SWM_74221.0 | N_SWM_72984.0 | 139107 | 40 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72983.0 | N_SWM_68943.0 | 131134 | 406 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68944.0 | N_SWM_70553.0 | 160919 | 656 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70554.0 | N_SWM_70058.0 | 160958 | 1351 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70057.0 | N_SWM_72900.0 | 132580 | 560 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72899.0 | N_127302 | 144704 | 734 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127302 | N_SWM_66127.0 | 135241 | 660 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127302 | N_SWM_73085.0 | 152841 | 149 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_66128.0 | N_SWM_66055.0 | 137255 | 537 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73084.0 | N_SWM_70535.0 | 161176 | 0 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_SWM_66056.0 | N_SWM_72864.0 | 157965 | 434 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72865.0 | N_SWM_72443.0 | 129546 | 320 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72444.0 | N_SWM_71577.0 | 143435 | 230 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71576.0 | N_SWM_70834.0 | 152582 | 560 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70833.0 | N_SWM_70738.0 | 151216 | 760 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70737.0 | N_204268 | 205220 | 740 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_204268 | N_SWM_73302.0 | 136674 | 300 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73303.0 | N_144736 | 133276 | 30 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73301.0 | N_SWM_66169.0 | 132445 | 395 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144736 | N_144737 | 135325 | 223 | 0.874 | 0.385 | 165 | 0 | 0 | 0 | 5 | Cu | Line
N_SWM_66171.0 | N_SWM_73353.0 | 156495 | 460 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_144737 | N_SWM_71954.0 | 139778 | 340 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73349.0 | N_SWM_66339.0 | 152861 | 810 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73350.0 | N_200008 | 201349 | 1 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73280.0 | N_SWM_73352.0 | 139631 | 40 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_66338.0 | N_159686 | 161180 | 77 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73282.0 | N_200008 | 150043 | 24 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_102049.0 | N_SWM_102050.0 | 201354 | 1 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_SWM_73284.0 | N_127442 | 156363 | 810 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73281.0 | N_SWM_68387.0 | 130001 | 1135 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73283.0 | N_195154 | 155253 | 330 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_159686 | N_159685 | 161179 | 54 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127442 | N_127121 | 145096 | 1150 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68386.0 | N_127488 | 152612 | 205 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_SWM_68389.0 | N_SWM_73227.0 | 145223 | 1168 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_195154 | N_195155 | 195916 | 97 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_159685 | N_159684 | 161178 | 410 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127121 | N_127280 | 133269 | 970 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127488 | N_SWM_71819.0 | 133077 | 45 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_SWM_73231.0 | N_193327 | 193963 | 168 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73228.0 | N_193328 | 193964 | 168 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73229.0 | N_193329 | 193965 | 132 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_195155 | N_195156 | 195917 | 97 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_159684 | N_SWM_73848.0 | 160940 | 1021 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127280 | N_SWM_69649.0 | 147614 | 970 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_193327 | N_SWM_70642.0 | 152961 | 975 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_193328 | N_127324 | 153176 | 18 | 0.841 | 0.149 | 102 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_193329 | N_159691 | 134102 | 266 | 0.841 | 0.149 | 102 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_195156 | N_159687 | 195918 | 728 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_58430.0 | N_SWM_70795.0 | 131983 | 435 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_69650.0 | N_127315 | 136435 | 580 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70643.0 | N_SWM_73384.0 | 134001 | 463 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127324 | N_127367 | 157587 | 5 | 0.841 | 0.149 | 102 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_159691 | N_201421 | 161185 | 220 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_159687 | N_159688 | 161181 | 227 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_70796.0 | N_SWM_68533.0 | 154516 | 465 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127315 | N_SWM_73392.0 | 156498 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127367 | N_SWM_70114.0 | 146293 | 333 | 0.841 | 0.149 | 102 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_201421 | N_SWM_67411.0 | 203000 | 1 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_159688 | N_159689 | 161182 | 54 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_68534.0 | N_SWM_71320.0 | 133480 | 320 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73393.0 | N_127130 | 130839 | 170 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_70113.0 | N_SWM_67468.0 | 147854 | 1200 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_159689 | N_159690 | 161183 | 643 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_71319.0 | N_127388 | 147555 | 188 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127130 | N_127219 | 139335 | 360 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_159690 | N_SWM_94423.0 | 161184 | 505 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127388 | N_127473 | 135414 | 38 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127219 | N_127459 | 149501 | 510 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_94424.0 | N_199041 | 200302 | 320 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127459 | N_127353 | 156682 | 10 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_199041 | N_SWM_67219.0 | 200301 | 60 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127353 | N_127274 | 137140 | 380 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67218.0 | N_SWM_68009.0 | 155220 | 500 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127274 | N_SWM_69017.0 | 129413 | 100 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_65243.0 | N_SWM_68010.0 | 131371 | 515 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127473 | N_SWM_65244.0 | 128798 | 82 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_74222.0 | N_SWM_69368.0 | 148368 | 420 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69369.0 | N_SWM_71044.0 | 131728 | 410 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71043.0 | N_SWM_69764.0 | 150567 | 1050 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69763.0 | N_SWM_67086.0 | 135680 | 580 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67085.0 | N_SWM_72260.0 | 154236 | 730 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72259.0 | N_127201 | 151954 | 150 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127201 | N_SWM_68494.0 | 153023 | 350 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_68495.0 | N_159823 | 152530 | 690 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_159823 | N_SWM_69744.0 | 161328 | 1 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_159823 | N_159820 | 149795 | 1320 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_69745.0 | N_SWM_72560.0 | 159698 | 515 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_159820 | N_SWM_71936.0 | 131292 | 1245 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_159820 | N_SWM_74587.0 | 161326 | 1 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_72559.0 | N_SWM_66758.0 | 157635 | 445 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71934.0 | N_127098 | 137381 | 1130 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73398.0 | N_127258 | 160822 | 83 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_71935.0 | N_127521 | 137470 | 75 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_SWM_66757.0 | N_200466 | 136631 | 320 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127098 | N_127512 | 142667 | 270 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127258 | N_127433 | 160172 | 7 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127521 | N_127544 | 159546 | 167 | 0.841 | 0.149 | 102 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_200466 | N_SWM_101313.0 | 201869 | 30 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127512 | N_127170 | 144926 | 100 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127433 | N_201745 | 160010 | 449 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127544 | N_127257 | 146248 | 520 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_101315.0 | N_200467 | 201870 | 30 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127170 | N_SWM_66913.0 | 144245 | 135 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_201745 | N_127318 | 203380 | 648 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127257 | N_SWM_71118.0 | 158359 | 20 | 0.841 | 0.149 | 102 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_200467 | N_SWM_66683.0 | 145430 | 430 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_66911.0 | N_SWM_72463.0 | 135780 | 1045 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_66912.0 | N_127310 | 157564 | 130 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127318 | N_SWM_68881.0 | 148241 | 49 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_71117.0 | N_SWM_69801.0 | 145413 | 1270 | 0.841 | 0.149 | 102 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_SWM_66684.0 | N_SWM_72162.0 | 151967 | 315 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_72462.0 | N_159814 | 161321 | 1 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127310 | N_SWM_65587.0 | 145294 | 726 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_67487.0 | N_SWM_68883.0 | 144089 | 280 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_68886.0 | N_144719 | 156159 | 50 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_72163.0 | N_SWM_70282.0 | 154975 | 330 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_159814 | N_SWM_66561.0 | 160426 | 1110 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_159814 | N_127495 | 156066 | 75 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_144719 | N_127539 | 137106 | 1250 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_100857.0 | N_SWM_65910.0 | 155086 | 635 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_66560.0 | N_127096 | 132889 | 745 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127495 | N_SWM_68170.0 | 131040 | 350 | 0.607 | 0.139 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35 | Cu | Cable
N_127539 | N_127434 | 144559 | 1310 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127096 | N_SWM_59408.0 | 149774 | 565 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127434 | N_127320 | 159705 | 1310 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127320 | N_127462 | 135507 | 1170 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127462 | N_SWM_57957.0 | 142923 | 500 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_63500.0 | N_SWM_73314.0 | 135988 | 637 | 0.3 | 0.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 999 | Cu | Cable
N_SWM_67485.0 | N_SWM_72161.0 | 130061 | 540 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_94860.0 | N_SWM_96113.0 | 202151 | 30 | 0.607 | 0.138 | 175 | 0 | 0 | 0 | 35 | Cu | Cable
N_SWM_94865.0 | N_194228 | 194902 | 557 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_194228 | N_194229 | 194903 | 495 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_194229 | N_194230 | 194904 | 662 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_194230 | N_194231 | 194905 | 95 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_194231 | N_194232 | 194906 | 347 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_194232 | N_SWM_94420.0 | 194907 | 1317 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_74391.0 | N_SWM_66656.0 | 139869 | 720 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_66658.0 | N_127208 | 140571 | 750 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127208 | N_SWM_72676.0 | 130596 | 730 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_72675.0 | N_SWM_66011.0 | 141743 | 107 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_66657.0 | N_SWM_69367.0 | 150216 | 520 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74223.0 | N_SWM_74001.0 | 138407 | 580 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74000.0 | N_127374 | 139996 | 136 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127374 | N_SWM_71673.0 | 156427 | 340 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_71672.0 | N_SWM_67561.0 | 157004 | 300 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67560.0 | N_195286 | 196066 | 102 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_195286 | N_195285 | 196065 | 207 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_195285 | N_SWM_67831.0 | 153310 | 121 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67832.0 | N_SWM_69452.0 | 131986 | 600 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69453.0 | N_SWM_70890.0 | 145462 | 375 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74224.0 | N_127312 | 142413 | 347 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127312 | N_SWM_73251.0 | 130202 | 95 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73252.0 | N_127204 | 150072 | 95 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73250.0 | N_127263 | 149747 | 460 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_100198.0 | N_127230 | 146812 | 95 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_100199.0 | N_201391 | 202958 | 1 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127204 | N_127415 | 137737 | 267 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127263 | N_127093 | 130145 | 130 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127230 | N_127299 | 158446 | 151 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_201391 | N_127465 | 138749 | 116 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127093 | N_127235 | 141359 | 320 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127299 | N_127228 | 159129 | 155 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127465 | N_SWM_74225.0 | 150847 | 320 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127235 | N_127455 | 145846 | 270 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127228 | N_127398 | 143689 | 265 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127455 | N_127526 | 156773 | 180 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127398 | N_127158 | 133660 | 140 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127526 | N_127177 | 128242 | 550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_127158 | N_SWM_74454.0 | 134067 | 270 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127177 | N_SWM_67027.0 | 148306 | 450 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable
N_SWM_58590.0 | N_200014 | 155985 | 23 | 0.341 | 0.356 | 305 | 0 | 0 | 0 | 8 | Cu | Line
N_200014 | N_144732 | 150867 | 220 | 0.341 | 0.356 | 305 | 0 | 0 | 0 | 8 | Cu | Line
N_200014 | N_SWM_74625.0 | 201363 | 1 | 0.341 | 0.356 | 305 | 0 | 0 | 0 | 8 | Cu | Line
N_144732 | N_127408 | 138457 | 240 | 0.341 | 0.356 | 305 | 0 | 0 | 0 | 8 | Cu | Line
N_144732 | N_SWM_57272.0 | 158191 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99 | Cu | Line
N_127408 | N_200013 | 144550 | 300 | 0.341 | 0.356 | 305 | 0 | 0 | 0 | 8 | Cu | Line
N_127408 | N_SWM_57341.0 | 134767 | 40 | 0.341 | 0.356 | 305 | 0 | 0 | 0 | 8 | Cu | Line
N_SWM_74627.0 | N_SWM_67237.0 | 151830 | 290 | 0.841 | 0.149 | 102 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_200013 | N_SWM_74629.0 | 201362 | 1 | 0.341 | 0.356 | 305 | 0 | 0 | 0 | 8 | Cu | Line
N_200013 | N_SWM_59819.0 | 130875 | 45 | 0.607 | 0.375 | 205 | 0 | 0 | 0 | 6 | Cu | Line
N_SWM_65343.0 | N_SWM_74628.0 | 142653 | 110 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_74456.0 | N_SWM_68808.0 | 158703 | 280 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_74455.0 | N_127397 | 154243 | 280 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_SWM_65344.0 | N_SWM_71615.0 | 132124 | 640 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127397 | N_SWM_70928.0 | 131795 | 130 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_SWM_71614.0 | N_SWM_69548.0 | 141858 | 290 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_71616.0 | N_SWM_71300.0 | 153619 | 680 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_48557.0 | N_SWM_97687.0 | 197735 | 559 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_71499.0 | N_SWM_71299.0 | 133757 | 382 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_71501.0 | N_SWM_69631.0 | 143620 | 650 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_69630.0 | N_SWM_67124.0 | 153505 | 1100 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_67125.0 | N_SWM_73212.0 | 150064 | 960 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_201422 | N_SWM_67126.0 | 203001 | 1 | 0.841 | 0.149 | 102 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_SWM_67123.0 | N_127325 | 147082 | 710 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_73215.0 | N_127095 | 143432 | 783 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_73214.0 | N_127300 | 151529 | 90 | 1.33 | 0.099 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 | Cu | Cable
N_201422 | N_SWM_73213.0 | 144501 | 725 | 0.841 | 0.149 | 102 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_127325 | N_127517 | 152315 | 1000 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_127095 | N_SWM_73023.0 | 131155 | 960 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127300 | N_127251 | 139428 | 5 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127251 | N_SWM_69878.0 | 150770 | 800 | 1.33 | 0.099 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 | Cu | Cable
N_SWM_69879.0 | N_127241 | 137875 | 600 | 0.607 | 0.139 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35 | Cu | Cable
N_127241 | N_SWM_71897.0 | 153958 | 75 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_71898.0 | N_127288 | 147284 | 75 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127288 | N_127247 | 150246 | 410 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_127247 | N_SWM_67374.0 | 139136 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_67373.0 | N_SWM_70699.0 | 134131 | 2290 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable
N_127415 | N_SWM_72985.0 | 149362 | 72 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74624.0 | N_SWM_70891.0 | 143557 | 245 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_68810.0 | N_SWM_71500.0 | 137197 | 450 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_SWM_97686.0 | N_SWM_97684.0 | 197734 | 281 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable
N_127517 | N_SWM_72013.0 | 140916 | 1100 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable
N_SWM_74225.0 | N_127465 | 150847 | 320 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable